SHOP SERVICE

MIK – SERVIÇOS HIDRAULICOS -EIRELI -ME

Av dos Imarés, 1383 – Indianópolis – São Paulo -SP

Tel. (11) 5579-0835 / (11) 99376-4733

shopservicevalvularedutora.com.br

mik@shopservicevalvularedutora.com.br

16/12/2025 vitor

limpeza dos filtros fechar agua

ORÇ: 15.646/1225

MI

São Paulo, 09 de Dezembro de 2025.

AO

Cond. Happy Space

Rua Marcos Portugal, 357

Alto Ipiranga– São Paulo - SP

CNPJ:  08.639.196/0001-70

A/C

Sra. Paulina (síndica)

Tel: (11) 97381-4355 / (11) 5061 43891

Assunto: Manutenção de VRP (válvula redutora de pressão) 420 e instalação de filtro

Prezado Senhor.

Em atendimento de vossa solicitação, temos a satisfação de colocar para apreciação e disposição de V.S.a os nossos conhecimentos técnicos; para a execução dos serviços abaixo:

Serviço:

-Manutenção de 02 (duas) VRPs  420 2`` e filtros instaladas em quadro duplo de PVC marrom no SS1 de um prédio de 17 andares para atender AF (água fria) até o 5º andar com a PDS (pressão dinâmica de saída) em 4,0 kgf. /cm2.

-Manutenção de 02 (duas) VRPs (Válvula Redutora de Pressão) 420 2`` e filtros instaladas em quadro duplo de PVC marrom no SS1 de um prédio de 17 andares para atender AQ (água quente) até o 5º andar com a PDS (pressão dinâmica de saída) em 4,0 kgf. /cm2.

Obs.: Quando da limpeza dos filtros instalados, deverá fechar a água até o 5º andar por aproximadamente 40 minutos por filtro

Procedimento:

Fechamento do registro de entrada e saída da linha da Válvula Redutora, uma por vez, para não desabastecer o predio.

(Não nos responsabilizamos por avarias dos registros, que podem estar funcionando plenamente, porem na abertura/fechamento podem ocorrer a avaria por oxidação de estarem muito tempo sem movimento ou até mesmo desgaste da peça.)

2- Desmontagem geral do corpo da válvula principal, filtro das mangueiras, da válvula piloto; dos registro agulha e mangueiras.

3- Limpeza interna do corpo das válvulas de controle; piloto e filtro e verificar o fluxo das mangueiras e das válvulas agulhas.

4- Remontagem, teste estanqueidade e manter as 02 VRPs (válvula redutora de pressão) do mesmo quadro abertas.

5- Manter todas as válvulas agulhas com ¼ abertas.

7- Mesmo que os aspectos externos das VRPs estarem aparentando boas condições, após a abertura do corpo da VRP poderemos constatar a necessidade da substituição de algumas peças internas ou ate mesmo a necessidade da sua substituição por completo.

Esses problemas só poderão ser constatados efetivamente após a abertura e quando da compatibilização da pressão com a vazão.

A deficiência no funcionamento das VRPs ou obstrução pode ocasionar:

- Fuga de água. (Quando do banho a água esquenta ou esfria de mais, não conseguindo regular a temperatura da água).

- Diminuição de água nas torneiras em alguns horários.

- Impossibilidade de usar dois chuveiros simultâneos.

- Falta de água em alguns horários.

- Necessidade de aumentar a PDS (pressão dinâmica de saída) acima da regulamentar.

- Barulho na rede.

- Golpe de aliete.

A pressão de saída acima da pressão regulamentar pode ocasionar:

Provável rompimento de flexíveis, conexões de filtros de água, engate de maquinas de lavar roupa e louças;

Golpe de aliete e ruídos na rede;

Perda de água pela caixa aclopada aumentando a conta de água do condomínio. Desconforto na utilização das torneiras devido jato forte etc.

Aumento no consumo de água.

Duração da atividade:

01 dia

Custo sem ART: Validade da Proposta 10 dias:

Mão de obra para manutenção das 04 (quatro) Válvulas Redutoras .........R$ 1.400,00.

Garantia de 06(seis) meses, exceto em caso de entupimento, sujeira nas válvulas, ar nas tubulações e peças avariadas.  Conforme NBR 5626 , a verificação do funcionamento das válvulas redutoras de pressão deve ser semestral.

Caso seja necessário (unidade):

Diafragma de 2”................................R$ 388,00

Diafragma de 21/2”...........................R$ 576,00

Manômetro........................................R$ 150,00

Forma de Pagamento: (sugestão)

Após o termino do serviço 01 (uma) parcela de R$ 700,00 e mais 01 (uma) parcela de R$ 700,00 a cada 30 dias com nota fiscal e boleto bancário.

Considerações:

- Todos os encargos sociais, administrativos, pessoais de segurança são de responsabilidade exclusiva da Contratada;

- Horário de trabalho em dias úteis, segunda á Sexta das 09h00min ás 17h00min h com 1 h de almoço.

- Diariamente os locais de serviço serão limpos, deixando em condições de uso.

- Qualquer dificuldade, contratempo, reclamação ou desconfiança por parte do morador, ou representante do condomínio, solicitamos que seja comunicado ao representante da contratada que passará diariamente no local ou informar no escritório para as devidas providencias.

- É de inteira responsabilidade da contratada, quaisquer danos causados e comprovado por nosso pessoal, porém não podemos nos responsabilizar por danos oriundo de vícios oculto ou que não respeitam ao isolamento do local de trabalho.

- É de responsabilidade de a contratante comunicar aos condomínios a execução dos serviços, emitir boletim de informação referente à obra, isolar o local de trabalho e colocar sinalização de atenção, designar um local para guarda de ferramentas e material, bem com um vestiário e sanitários para uso do nosso pessoal.

- O prazo para execução dos serviços poderá ser reavaliado para mais ou para menos, no decorrer das atividades, em função das dificuldades encontradas.

- Serviços e materiais não especificados nessa proposta será objeto de orçamento complementar.

Todos os serviços serão executados:

Por funcionários em regime de CLT, com todos os encargos recolhidos em dia que isenta o

prédio de uma eventual ação trabalhista.

Empresa possuidora de seguro de sinistro de obra.

Funcionários devidamente treinados e possuidores de todas as certificações de segurança de trabalho.

- Workshop nas fabricas.

Cumprindo com as exigências da NBR 5626 com garantia de 06 (seis) meses, exceto em caso de entupimento, sujeira nas válvulas, ar nas tubulações e peças avariadas.

- Empresa desde 1982.

_______________________________________________

MIK SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA.

Mauro Imoto.

.